ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ВЕРТИКАЛЬНО-ОСЕВАЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ

УСТАНОВКА «ВИЭ»

Общество с ограниченной ответственностью

«ТПК СЭТ»

2021 год

Высококачественные материалы, используемые при изготовлении ветрогенераторов, гарантируют полную надежность и простоту в техническом обслуживании.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ПРОДУКЦИИ СТАНДАРТАМ РФ Данное оборудование, предназначенное для промышленного, бытового, либо профессионального использования соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ Р 51317.6.5-2006; ГОСТ Р 51237-98; ГОСТ Р 51990-2002; ГОСТ код ТНВЭД России: Р-51991-2002, о чем получен сертификат соответствия № РОСС RU.АГ83.Н00206 (№ 0841105), срок действия по 28.04.2013 г. Настоящим сообщаем, что на оборудование предоставляется гарантия сроком на один год с момента покупки. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство и разберитесь в нем перед установкой и использованием данного оборудования. Компания оставляет за собой право вносить изменения в данное руководство, и не обязана предупреждать об этом заранее.

Внимание!

Перед использованием ветрогенератора внимательно прочтите настоящую инструкцию. Не допускается внесение изменений или выполнение, каких-либо действий, не предусмотренных данным руководством.

По всем возникшим вопросам, связанных с эксплуатацией и обслуживанием ветрогенератора, Вы можете получить консультацию у специалистов сервисной компании.

Производитель не несет ответственности за травмы, ущерб, упущенную выгоду или иные убытки, полученные в результате неправильной эксплуатации ветрогенератора или самостоятельного вмешательства (изменения) конструкции ветрогенератора, а также возможные последствия незнания или некорректного выполнения предупреждений, изложенных в руководстве.

Данное руководство поставляется в комплекте с ветрогенератором и должно сопровождать его при продаже и эксплуатации.

ВВЕДЕНИЕ  ...............................................................................................................................................	3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ........................................................	4

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ И КОМПЛЕКТАЦИЯ …..................................................	4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.................................................................................................	6

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ...........................................................................................	7

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ДОП. ОБОРУДОВАНИЕМ ..........................................................	8

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ..............................................................................................	8

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ .........................................................................................................	8

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ  .........................................................................................................................	9

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ................................................................................................	9

МЕХАНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ..................................................................................................	10

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  ......................................................................................... 	10

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕТРОГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ ……	10

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ ДЛЯ ДОП. ОБОРУДОВАНИЯ ………………………………………	10

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЦЕНТРАЛЬНОЙ СЕТИ .......................................................................................	11

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ  ...................................................................................	11

ТРЕБОВАНИЯ ПО МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ  .....................................................................	11

ТИПЫ НАГРУЗОК И ПУСКОВОЙ ТОК ...............................................................................................	12

МОНТАЖ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА ……………………………………………………………………………………	12

ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ ………………………………………………………………………………………	12

УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ………………………………………………………………………………...…..	13

УСТАНОВКА МАЧТЫ ………………………………………………………………………………………….………	15

УСТАНОВКА ЛОПАСТЕЙ ……………………………………………………………………………………….……	17

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ………………………………………………………………………………….…….….	17

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ  ..........................................................................................................	19

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА ………….................................................................................	20

ПЕРВЫЙ ЗАПУСК ……………………………………………………………………………………………………....	20

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ	……………………………………………………………………………………....	20

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ...…................................................................................................	20

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ 0,5 ГОДА РАБОТЫ (ТО-1) .....................................................................	21

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ 1 ГОДА РАБОТЫ (ТО-2) ........................................................................	21

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ 2 ГОДА РАБОТЫ (ТО-3) ........................................................................	21

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ……………………………………………………………………………....	22

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	……………………………………………………………………………………….	23

Приложение А ………………………………………………………………………………………………………	24

ВВЕДЕНИЕ

Мы благодарим Вас за покупку ветроэлектростанции «ВИЭ» (далее ВЭС). В данном руководстве приведены правила эксплуатации ВЭС. Перед началом работ внимательно прочтите руководство. Эксплуатируйте ВЭС в соответствии с правилами и с учетом требований безопасности, а также руководствуясь здравым смыслом. Сохраните инструкцию, при необходимости, Вы всегда можете обратиться к ней.

Линейка ветрогенераторов, изготавливаемых нашим предприятием постоянно расширяется новыми моделями. Данная продукция отличается эргономичной конструкцией, обеспечивающей удобство её использования, продуманным дизайном, высокой мощностью и производительностью.

Ветрогенератор – это бытовое изделие. Разрешений на установку и эксплуатацию ВЭС не требуется. Ветрогенератор можно устанавливать и эксплуатировать без различных разрешений и получать условно - бесплатную электроэнергию. Ветрогенератор не нуждается в топливе, не загрязняет окружающую среду и не создает вредного шума. ВЭС может использоваться для основного или резервного питания потребителей, удаленных от линий электропередач, а также, в связи с постоянно растущими тарифами, в целях экономии.

ВЭС предназначены для преобразования энергии ветра в механическую энергию вращающегося ветроколеса, а затем в электрическую энергию. ВЭС представляет собой комплекс оборудования для генерации. Дополнительное оборудования, необходимое для аккумулирования электроэнергии и дальнейшего ее преобразования до качества, необходимого для питания большинства электроприборов приобретается отдельно по ТЗ объекта Покупателя.

Электроэнергия, вырабатываемая установленным на мачте ветрогенератором, может использоваться для зарядки аккумуляторных батарей постоянным током. Преобразование из постоянного тока в переменный (50 Гц, 220/380 В), осуществляется через специальный прибор – батарейный инвертор. При отсутствии необходимости в автономизации объекта, где используется ВЭС возможно использование сетевого инвертора для работы без АКБ.

Для питания оборудования, критичного к качеству электроэнергии рекомендуется использовать в составе ветроэнергетической станции инвертор с синусоидальной формой выходного напряжения.

ВЭС может использоваться в составе комплекса с дизельным или бензиновым генератором, солнечными батареями, а также центральной сетью электроснабжения. Включаемый в систему дизельный или бензиновый генератор, солнечные батареи используются как резервные источники зарядки аккумуляторных батарей (далее АКБ) и для генерации необходимой электрической мощности, на случай длительного безветрия.

Таким образом, создается надежная и экономичная система автономного гарантированного электроснабжения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Рисунок 1 - Общий вид ВЭС

В базовый комплект ветрогенератора входит:

1) Генератор - 1 шт.

2) Ротор - 1 шт.

3) Штанги горизонтальные – 10 шт.

4) Штанги диагональные – 5 шт.

5) Лопасти - 5 шт.

6) Метизы и крепёж (монтажный комплект) – 1 шт.

7) Блок управления - контроллер (вольт - амперная характеристика зависит от ТЗ Покупателя) - 1 шт.

8) Паспорт изделия – 1 шт.

*Данная схема не является стандартной для каждого типа комплекта.

Все болты, гайки и т.д., необходимые для монтажа находятся в различных пакетах. Оборудование упаковано в обрешетку.

ГЕНЕРАТОР

Генератор ветроэлектростанции является трёхфазной синхронной электрической машиной на постоянных редкоземельных магнитах и отличается сочетанием высокой надёжности и мощности.

Обслуживание генератора, как и смазка его подшипников не требуется на всём периоде эксплуатации (смазка рассчитана на весь срок службы подшипников).

На рисунке 2 изображен генератор.

Рисунок 2 – Общий вид генератора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики указаны в таблице 1.

Таблица 1

| Параметры | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр ветроколеса, м | 4,5 |
| Высота лопасти, м | 5 |
| Количество лопастей, шт | 5 |
| Номинальное число оборотов ротора, об/мин | 140…160 |
| Номинальная мощность, Вт | 10 000 |
| Среднесуточная генерация, кВт*ч | 100 |
| Стартовая скорость ветра, м/с | 2,5 |
| Номинальная скорость ветра, м/с | 9 |
| Рабочая скорость ветра, м/с | 3 … 20 |
| Масса ВЭС (без мачты), кг | 700 |
| Коэффициент использования энергии ветра | 0,4 |
| Тип генератора | Синхронный на постоянных магнитах с воздушным охлаждением |
| Частота генератора, Гц | 0 - 25 |
| Ток с генератора | Переменный, 3-х фазный |
| Номинальное выходное напряжение генератора, В | 240…380 |
| Номинальный ток с фазы, А | 15 |
| Стабилизация и управление ВЭУ | контроллер |
| Стабилизация напряжения | активный балласт |

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Дополнительное оборудование в базовый комплект не входит, так как для различных ветровых условий и электрических нагрузок на одну и ту же модель ветроэлектростанции возможна установка различных по мощности инверторов и различного количества аккумуляторов. Доп. оборудование подбирается индивидуально для каждого объекта. В нашей компании так же можно приобрести ветрогенератор с «минимальным» рабочим комплектом оборудования.

- Аккумуляторные батареи – накапливают электроэнергию для использования в безветренные часы. Также они выравнивают и стабилизируют выходящее напряжение из генератора. Благодаря им Вы получаете стабильное напряжение без перебоев даже при порывистом ветре. Питание вашего объекта идёт от аккумуляторных батарей.

- АВР – автоматический переключатель источника питания. Производит автоматическое переключение между несколькими источниками электропитания за промежуток в 0,5 секунды при исчезновении основного источника. Позволяет объединить ВЭС с жидко-топливными генераторами в единую автоматизированную систему.

Внимание: АВР не позволяет работать сети одного объекта одновременно от двух разных источников питания!

- Инвертор – преобразовывает ток до характеристик, которые пригодны для большинства электроприборов.

Инверторы бывают четырёх типов:

- Модифицированная синусоида – преобразовывает ток в переменный с напряжением 220В с модифицированной синусоидой (ещё одно название: квадратная синусоида). Пригоден только для оборудования, которое не чувствительно к качеству напряжения: освещение, обогрев, заряд устройств и т.п.

- Чистая синусоида - преобразовывает ток в переменный с напряжением 220В с чистой синусоидой. Пригоден для любого типа электроприборов: электродвигатели, медицинское оборудование и др.

- Батарейный инвертор со встроеным зарядным устройством и/или микрокомпьютером. Очень удобны в эксплуатации, но значительно более дорогие.

- Сетевой – в отличие от предыдущих типов позволяет системе работать без аккумуляторных батарей. В качестве буфера используется общественная электросеть. Для его эксплуатации подходит только контроллер с программируемыми параметрами тока (опция).

Все типы инверторов могут быть, как рассчитанными на 220В, так и на 380В.

По Вашем запросу, мы можем укомплектовать ветрогенератор любым доп. оборудованием.

Примеры расчета мощности ВЭС, количества АКБ, и мощности инвертора описана в п. 11

ВАРИАНТЫ РАБОТЫ ВЭС (ПРИ РАЛИЧНЫХ КОМПЛЕКТАЦИЯХ ДОП. ОБОРУДОВАНИЕМ)

Схема №1. Автономная работа ветрогенератора (ветропарка).

Питание идет от ветрогенератора напрямую, без доп. устройств (специальные приборы для работы на постоянном токе, либо системы нагрева).

Схема №2. Ветрогенератор (ветропарк) и резервный жидко - топливный генератор. АВР позволяет переключить питание объекта при отсутствии ветра на резервный генератор.

Схема №3. Ветрогенератор (ветропарк) и коммутация с сетью.

Батарейный инвертор с зарядным устройством позволяет переключить питание объекта при отсутствии ветра на электросеть.

Схема №4. Ветрогенератор (ветропарк) и синхронизация с сетью.

Сетевой инвертор позволяет при слабых ветрах добирать недостающую мощность из сети.

Схема №5. Ветрогенератор (ветропарк) и синхронизация с жидко – топливным генератором.

Блок синхронизации позволяет при слабых ветрах добирать недостающую мощность от ДГУ и т.п.

Схема №6. Ветрогенератор с инвертором и аккумуляторами.

При отсутствии нагрузки ветрогенератор заряжает аккумуляторные батареи, при отсутствии

ветра питание идет от аккумуляторных батарей.

Схема №7. Ветрогенератор (с аккумуляторами) и резервный дизель генератор. В случае отсутствия ветра и разряде аккумуляторных батарей через АВР происходит автоматический запуск дизель генератора.

Схема №8. Ветрогенератор с аккумуляторами и коммутация с сетью.

АВР позволяет переключить питание объекта при отсутствии ветра и полном разряде аккумуляторов на электросеть.

Схема №9. Гибридная автономная система солнце-ветер (инверторно-аккумуляторная).

Возможно подключение солнечных фотомодулей к ветрогенераторной системе через

контроллеры для солнечных систем.

(Системы разрабатываются индивидуально, при условии правильно заполненного опросного листа, схемы подключения высылаются по запросу)

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

К работе с ветрогенератором допускается персонал старше 18 лет, изучивший настоящую инструкцию. Не допускается монтаж и обслуживание ВЭС в нетрезвом состоянии. При подготовке ветрогенератора к работе внимательно изучите настоящую инструкцию. Ветрогенератор сконструирован так, чтобы обеспечить безопасность при условии его правильной эксплуатации. Однако ответственность за безопасность лежит на тех, кто выполняет установку, эксплуатацию и обслуживание ветрогенератора. При соблюдении описанных ниже мер безопасности возможность несчастного случая будет минимальной. Прежде, чем выполнять какую-либо процедуру или действие, пользователь должен убедиться, что она безопасна.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Процесс эксплуатации ветроэнергетической установки требует внимательного и ответственного отношения. Устройства, входящие в состав, могут представлять при неправильной эксплуатации или в тяжелых погодных условиях источник повышенной опасности.

- Регулярно проводите техническое обслуживание оборудования.

- Не пытайтесь выполнять ремонт или обслуживание ветроэнергетической установки самостоятельно. Данные работы должен выполнять профессиональный персонал.

- Проверьте состояние основных узлов оборудования при его получении.

- Не допускайте к эксплуатации ветроэнергетической установки лиц, не получивших необходимые инструкции.

- Не допускайте детей к компонентам ветроэнергетической установки, независимо от состояния системы.

- Перед началом эксплуатации необходимо тщательно осмотреть ветрогенератор убедиться в надежности крепления лопастей, мачты, и всех фланцевых соединений.

- Проверить, не повреждена ли изоляция проводов;

- Во время работы ветрогенератора не допускается прикасаться к проводам, и работающей турбине.

- Запуск ветрогенератора должен производиться без подключенной нагрузки.

- Мощность предполагаемой нагрузки не должна превышать мощность подключенного к системе инвертора.

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ

Ветрогенератор представляет особую опасность при аномально сильных ветрах. Несмотря на то, что такое явление происходит крайне редко, необходимо перед монтажом выделить зону отчуждения для ВЭС. Зона отчуждения – пространство вокруг станции, к которому не следует допускать людей, либо животных во время работы турбины (особенно при сильных ветрах).

Зона отчуждения рассчитывается следующим образом: к высоте всей конструкции ВЭС прибавляется 15 метров, площадь, описанная радиусом, равным этой величине вокруг ВЭС и является зоной отчуждения (для данной модели радиус зоны отчуждения равен 30 м).

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ветрогенератор оборудован сложными электронными устройствами, при разработке которых обеспечивалась защита от электрических источников опасности, связанных с чрезмерными токами. При подключении этих и любых других электротехнических устройств помните, что существуют риск поражение людей электрическим током.

Выделение тепла в электротехнических системах часто является результатом протеканием чрезмерного тока по проводам с недостаточным сечением или через плохие контакты.

Аккумуляторы могут выбрасывать токи опасной величины. В случае короткого замыкания в проводах, идущих от аккумулятора, может возникнуть пожар. Чтобы устранить этот риск, необходимо установить в цепях, подключаемых к аккумулятору, плавкие предохранители или автоматические выключатели соответствующего номинала.

- Никогда не прикасайтесь к оголенным электрическим проводам или отсоединенным разъемам.

- Не прикасайтесь к компонентам ветроэнергетической установки, если у Вас влажные руки или ноги.

- Не допускайте попадания на компоненты ветроэнергетической установки (за исключением ветрогенератора и мачты) жидкости и атмосферных осадков и не ставьте их на влажный пол.

- Следите за тем, чтобы электрические провода и разъемы были в исправном состоянии.

- Не эксплуатируйте находящееся в неисправном состоянии оборудование: это может привести к аварии и поражению электрическим током.

- Не подключайте ветроэнергетическую установку к другим источником электрического питания, например, к местной электросети. В тех случаях, когда предусмотрено резервное подключение другого источника, оно должно выполняться квалифицированным персоналом с учетом особенностей работы оборудования.

- Подключение к распределительным сетям объекта должно производиться при монтаже ветроэнергетической установки квалифицированным персоналом в строгом соответствии с нормами и правилами устройства электроустановок.

- Держите любые легковоспламеняющиеся или взрывоопасные вещества (бензин, масло, ветошь и т.п.) вдали от компонентов ветроэнергетической установки.

- Запрещается эксплуатация компонентов ветроэнергетической установки во взрывоопасной среде, так как в ее электрических частях возможно искрение.

- Запрещается отключать аккумуляторные батарею от доп. оборудования при подключенном к нему генератору, это приведет к выходу из строя оборудования.

МЕХАНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Вращающиеся лопасти представляют собой наиболее серьезный механический источники опасности. Лопасти ротора ветрогенератора изготовлены из очень прочного материала. Скорость движения лопастей по наружному диаметру вращения может превосходить 150 км/час. При такой скорости лопасти могут нанести серьезную травму. Ни при каких обстоятельствах не следует устанавливать турбину в таких местах, где возможен контакт человека с движущимися лопастями ротора.

- Нельзя устанавливать турбину таким образом, чтобы кто-нибудь мог оказаться на пути движения лопастей.

- Запрещается останавливать ветроколесо «вручную» при работе ветротурбины.

- Необходимо производить все работы по обслуживанию ветрогенератора только при полной остановке ветроколеса (при этом обмотки генератора замкнуты накоротко) и в безветренную погоду.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пожалуйста, соблюдайте в процессе установки и эксплуатации следующие требования техники безопасности:

- Выберите для работы безветренный день.

- Операции по установке следует выполнять на уровне земли.

- На протяжении всего процесса установки аккумуляторы должны быть отсоединены.

- Регулярно (1 раз в год) проверяйте опорные конструкции, лопасти и электрические системы.

- Чтобы обеспечить безопасную работу, руководствуйтесь при выборе места для турбины здравым смыслом.

- Пожалуйста, примите к сведению, что для новых турбин требуется кратковременный период обкатки (до 1 месяца), лишь после этого они достигнут пиковой эффективности. Во время такой обкатки может казаться, что турбина работает медленно.

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕТРОГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Ветрогенератор обеспечивает номинальную мощность при температуре окружающего воздуха от -40 до +40ºс и высоте над уровнем моря до 1000м, и относительной влажности воздуха 98% (при t +25ºс). При работе агрегата на высоте более 1000 м. обеспечивается 90% мощность: на высоте 2000 м. до 85% от номинальной, на высоте 3000 м. до 75% от номинальной.

Скорость ветра в месте установки не должна превышать 30 м/c, так как при более сильных ветрах существует вероятность разрушения станции. По отдельному заказу, для ветровых районов со шкальными ветрами изготавливаются специальные лопасти (усиленные и изменен аэродинамический профиль) – в стандартный комплект поставки не входят.

В случае, если в месте установки станции грунт не плотный или есть грунтовые воды, без принятия мер по укреплению фундамента сваями возможно разрушение станции.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ ДЛЯ ДОП. ОБОРУДОВАНИЯ

Помещение должно быть сухим, электрооборудование должно быть защищено от попадания влаги. Электрооборудование должно находиться в помещении, недоступном для детей и недееспособных лиц. Не располагайте доп. оборудование вблизи электрических обогревателей, нагревательных приборов и других источников тепла. Расстояние от приборов до радиаторов отопления приборов должно быть не менее 1 м. Защитите оборудование от попадания прямых солнечных лучей.

Запрещается устанавливать не герметичные аккумуляторные батареи в помещениях, предназначенных для длительного нахождения людей, а также в смежных сними помещениях.

Для вентиляции помещения с не герметичными аккумуляторными батареями должна быть выполнена вытяжная вентиляция, которая обеспечивает не менее чем однократный обмен воздуха в час. Если естественная вентиляция не может обеспечить требуемую кратность обмена воздуха, должна применяться принудительная вытяжная вентиляция.

Любые типы АКБ могут заряжаться только при температуре окружающей сети выше 0 градусов по Цельсию.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЦЕНТРАЛЬНОЙ СЕТИ

В случае подключения ветрогенераторной установки к источнику питания домашнего назначения (центральной сети электроснабжения) в качестве резервного питания, подключение должно быть выполнено специалистом по электротехнике, и с использованием специального сетевого инвертора, прямое подключение к сети категорически запрещено.

ВНИМАНИЕ:

После подключения нагрузки к ветрогенератору надо тщательно проверять надежность и безопасность электрического соединения. Неправильное электрическое соединение может привести к повреждению ветрогенератора (доп. оборудования) и/или пожару.

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Для обустройства заземления необходимо использовать один из следующих заземлителей:

•   металлический стержень диаметром не менее 15 мм, длиной не менее 1500 мм;

•   металлическую трубу диаметром не менее 50 мм, длиной не менее 1500 мм;

•   лист оцинкованного железа размером не менее 1000 х 1000 мм.

Любой заземлитель должен быть погружен в землю до постоянно влажных слоев грунта.

на заземлителях должны быть оборудованы зажимы или другие устройства, обеспечивающие надежное контактное соединение провода заземления с заземлителем. Противоположный конец провода соединяется с клеммой заземления генератора. Сопротивление контура заземления должно быть не менее 4 Ом, причем контур заземления должен располагаться в непосредственной близости от генератора. При установке генератора на объектах, не имеющих контура заземления, в качестве заземлителей могут использоваться находящиеся в земле металлические трубы системы водоснабжения, канализации или металлические каркасы зданий, имеющие соединение с землей.

Категорически запрещается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих и взрывчатых газов и жидкостей! Во всех случаях работа по заземлению должна выполняться специалистом!

ВНИМАНИЕ:

Не рекомендуется использовать генератор без заземления!

ТРЕБОВАНИЯ ПО МОЩНОСТИ

Перед запуском ветрогенератора необходимо помнить, что суммарная мощность подключаемых к инвертору потребителей не должна превышать номинальную мощность подключаемого инвертора.

ВНИМАНИЕ:

Использование с перегрузкой может привести к выходу инвертора из строя.

При подключении к инвертору ветрогенератора различных типов нагрузки, необходимо выполнять следующее правило: сначала подключается индуктивная нагрузка с самым большим пусковым током, далее с меньшим,  последним – подключается потребитель с самым маленьким значением активной нагрузки. невыполнение этих требований может привести к выходу инвертора из строя и отказу сервиса в гарантийном ремонте.

ТИПЫ НАГРУЗОК И ПУСКОВОЙ ТОК

Нагрузки (электрические устройства, подключаемые к ветрогенератору) подразделяются на омические (активные) и индуктивные (реактивные). к активным относятся все нагрузки, у которых потребляемая энергия преобразуется в тепло (лампы накаливания, утюги).  к реактивным нагрузкам относятся все потребители, которые имеют электродвигатель. При запуске электродвигателя кратковременно возникают пусковые токи, величина которых зависит от конструкции двигателя и назначения электроинструмента. Величину возникающих пусковых токов необходимо учитывать при выборе генератора. Большинство электрических инструментов имеют коэффициент пускового тока 2-3. Это значит, что при включении таких потребителей требуется инвертор, мощность которого в 2-3 раза выше мощности подключаемой нагрузки. самый большой коэффициент пускового тока 5-7 у потребителей, которые не имеют фазы холостого хода  (компрессоры, погружные насосы).

Примеры расчета мощности ВЭС, количества АКБ, и мощности инвертора описана в п. 11

МОНТАЖ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА

ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ

Ветрогенератор следует устанавливать на возвышенностях и как можно дальше от естественных и искусственных препятствий, чтобы получать максимально высокую скорость ветра.

Где бы вы ни размещали свою систему, чем ближе вы к поверхности земли, тем меньше скорость ветра. Это результат действия силы трения у земной поверхности и существования препятствий на поверхности земли. Из-за этих препятствий возникают турбулентности, которые снижают эффективность любой ветротурбины. Поэтому размещать турбину следует на площадке, где для ветров существует как можно меньше помех.  То есть, лучше всего расположить ветроустановку на возвышенности.

Энергия ветра – это кубическая функция скорости ветра. Это означает, что незначительные изменения скорости ветра вызывают существенные изменения выходной мощности. При удвоении скорости ветра выходная мощность возрастает в несколько раз. Даже незначительное изменение имеет существенные последствия.

Также, следует учитывать характеристики почвы места установки ветрогенератора. Рыхлый песчаный грунт, неоднородные почвы и почвы, легко изменяющиеся в зависимости от погодных условий, не подходят для установки ветрогенератора, если не принять меры по укреплению фундамента, например, сваями.

При выборе места установки необходимо учитывать расстояние между ветрогенератором и дополнительным электрооборудованием. Чем короче это расстояние, тем меньшего сечения потребуется кабель. В итоге будет меньше потерь энергии при передаче. Если же это расстояние будет достаточно большим, то лучше использовать для передачи кабель с большим поперечным сечением.

Установку ветрогенератора должны производить специально подготовленный персонал, соблюдая все необходимые требования безопасности при проведении работ. Работы по установке должны проводиться в сухую погоду, скорость ветра не должна превышать 2 м/с, все работы должны быть прекращены при скорости ветра более 2 м/с.

УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА

Площадка для установки ветротурбины должна быть достаточно ровной. Ни в коем случае нельзя располагать генератор на песчаных грунтах.

Исходя из мощности ветротурбины, нужно сделать разметку площадки под установку см. рисунок 4 и таблицу 2.

Выкопать ямы (обозначены «б» и «а» на Рис.4) для заливки фундамента анкерных закладок для оттяжек мачты и основания мачты. Ямы «б» должны быть симметричные относительно друг друга, по таблице 2 выбрать размеры фундамента исходя из мощности ветрогенератора. Яму под фундамент - основание ветроустановки - выкопать исходя из мощности ветроустановки (см. таблицу 2).

Компоненты для раствора бетона берутся в пропорциях – песок: цемент: щебень 2:1:3.

Заложить анкеры оттяжек по отношению к плите основания под углом 65-75 градусов, также заложить анкеры плиты основания мачты, залить раствором бетона.

На не застывший бетон через 12 часов устанавливают плиту основания мачты, выставлять плоскость плиты нужно по уровню не менее чем в 3-х направлениях. Время застывания бетонного раствора не менее 96 часов, только после этого времени можно устанавливать ветроустановку.

Таблица 2

| М, м | А, м | В, м | С, м | А1, м | В1, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 2 | 2 | 0,9 | 1,5 | 0,8 |

- Следуя плану бетонной основы (рисунок 4), выкопайте углубления в грунте для бетонирования, размеры которых указаны в таблице 2.

- Соединительная линия осевых отверстий на мачте должна соответствовать направлению двух боковых опор.

- Закрепите опору с болтами цементом, приготовленном заранее. Используйте бетон марки С25(М400, 500).

- Установите анкеры под углом 60° - 80° в боковые опоры и проверьте расстояние между кольцевым крюком и центром опор. Закрепите анкеры цементом марки С25(М400, 500).

Удостоверьтесь, что все анкеры находятся в одной ровной плоскости .

- После полного застывания бетонных оснований (около 15 дней) можно приступать к сборке мачты и ветроагрегата.

УСТАНОВКА МАЧТЫ

Установка мачты должна производиться на предварительно подготовленную площадку. Монтаж производится с привлечением специальной подъемной техники.

Закрепление секций производится рабочими – монтажниками, с соответствующим допуском работы на высоте, с использованием подъемной платформы.

Грузоподъемность платформы не менее 300 кг.

Крепление секций осуществляется при помощи болтовых соединений.

На рисунке 5 показан сборочный чертёж мачты (вариант на растяжках).

Рисунок 5

При подъеме секций мачты допускается крепление крюками за верхний фланец секции, или использовать крепление «удавкой».

Стыковка секций мачты осуществляется по меткам. Если таковые отсутствуют, необходимо убедиться в совпадении сопрягаемых отверстий стыковочных фланцев. В случае несовпадения, допускается поворот мачты вокруг оси до полного совпадения отверстий. При невозможности полного сопряжения стыковочных отверстий допускается совместное фрезерование отверстий не более чем на 1,5-2 мм по диаметру.

УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРА

Генератор поставляется в собранном виде. Установка заключается в закреплении на верхнем фланце мачты.

При установке генератора необходимо осуществить закрепление электрических кабелей.

Окончательный монтаж электрических цепей производится после установки ветрогенератора на мачту. Основное описание приведено в разделе «Электрическая часть»

УСТАНОВКА ЛОПАСТЕЙ

Установка лопастей должна производиться при скорости ветра не более 2-х метров в секунду. Все работы необходимо остановить при скорости ветра более 2-х метров в секунду.

Необходимо строго соблюдать технику безопасности при монтаже лопастей на ротор ветрогенератора.

Для подъема деталей ветроколеса использовать подъемную технику (ветровое колесо в сборе с ротором и штангами имеет вес более 800 кг.

Сборку ветроколеса осуществлять при установленном на мачте генераторе.

Установка лопастей производится после установки штанг на ротор ветроколеса в соответствии с их маркировкой. Штанги крепятся к ротору при помощи болтовых соединений, затем на них устанавливаются сначала верхний ярус лопастей, затем нижний. Лопасти стянуть между собой при помощи трубчатых растяжек (см. сборочный чертёж ВЭУ Приложение А).

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Электрическая часть ВЭУ (см. рисунок 7) состоит из генерирующей машины (генератора), контроллера заряда, балласта, а также соединительных контрольных и силовых кабелей.

Генератор выдает трехфазное напряжение с различной частотой в зависимости от скорости ветра и соответственно числа оборотов ротора. Затем выходное напряжение подается на контроллер.

Контроллер заряда работает следующим образом.

Переменное трехфазное напряжение через входные клеммы поступает на выпрямительный мост. После моста выпрямленное напряжение поступает на схему стабилизации, работающую по принципу широтноимпульсного (ШИМ) контроллера. Эта схема позволяет плавно стабилизировать выходное напряжения направляя излишки мощности на балласт. После схемы (ШИМ) напряжение поступает на выходные клеммы контроллера, к которым подключается батарея аккумуляторов. Контроллер в зависимости от мощности ВЭУ настроен на напряжение 12, 24, 48 или 96 вольт.

Рисунок 7

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

При обслуживании ВЭУ (а также при транспортировке) выходы силовых фазных кабелей генератора замкнуты между собой, что создает «магнитный замок» - т.н. режим ручного торможения. Этот режим можно использовать только при слабом ветре для проведения обслуживания и наладки ВЭУ.

Перед подключением к контролеру обязательно разомкните фазные выводы.

Подключите блок балласта к клеммам контроллера. Полярность значения не имеет.

Обратите внимание, на какое напряжение рассчитан ваш инвертор и контроллер заряда.

Контроллер и инвертор должны быть рассчитаны на одно напряжение. Напряжение контроллера и инвертора может быть 240 вольт в зависимости от заказа и мощности ветроустановки. Чем выше мощность ветроустановки, тем больше напряжение на выходе контроллера.

Соедините между собой требуемое количество аккумуляторов.

При последовательном соединении аккумуляторов напряжение увеличивается, а емкость остается неизменной. При параллельном соединении наоборот напряжение не меняется, а емкость увеличивается.

После соединения аккумуляторов следует подсоединить красный кабель со знаком «+» от аккумуляторов к терминалам со знаком «+» на контроллере и инвертере; затем черный кабель со знаком «-» от аккумуляторов к терминалам со знаком «-» на контроллере и инвертере. Соединения следует прочно затянуть для обеспечения их надежности. Затем следует подключить 3-фазный кабель от генератора к терминалам контроллера в соответствии с рисунком ниже. Чередование фаз значения не имеет.

Блок управления балластом включен постоянно. Работает он следующим образом. При достижении напряжения максимального уровня напряжения на аккумуляторную батарею (нормальное напряжение заряда 14,5 вольт на каждом аккумуляторе), состоящей из последовательно соединенных аккумуляторов (их количество зависит от выбранной схемы работы ВЭС и мощности генератора) блок управления балластом подключает через мощные транзисторные ключи блок балласта к этим аккумуляторам. Ключи блока управления балластом работают в режиме широтно-импульсной модуляции. Таким образом, происходит плавное регулирование сброса излишка мощности и стабилизация напряжения на аккумуляторах. Блок балласта отключать при работе ВЭУ ЗАПРЕЩЕНО, т. к. произойдет перенапряжение на аккумуляторах, и может привести к работе ВЭУ «в разнос», что может привести к его поломке.

Электрический монтаж ВЭУ сводится к подключению силовых и контрольных кабелей согласно схемы внешних соединений (см. рис.7).

1. Разомкнуть фазные выводы генератора.

2. Подключить силовые кабели к клеммам контроллера 1, 2, 3, фазировка не важна.

3. Подключить кабель блока балласта к соответствующим клеммам контроллера (полярность не важна).

4. Подключить АКБ соблюдая полярность (Описание в разделе АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ).

5. Подключить инверторное устройство (и/или нагрузку, а также другое дополнительное оборудование, включенное в комплекс ВЭУ – солнечные модули, АВР, блок синхронизации и т.п.)

Аккумуляторные батареи.

Внимание! Опасное напряжение! Соблюдайте правила техники безопасности при присоединении высоковольтных проводов! Работайте в электрических перчатках. Ошибки при подключении аккумуляторных батарей недопустимы!

1. Соединить последовательно аккумуляторные батареи соблюдая полярность. Плюс одной батареи соединяется с минусом другой (при создании напряжения 12*n, где n – число АКБ). Т.е. 12В – 1 АКБ, 24В – 2 АКБ, 48В – 4 АКБ и т.д.

2. Сделать отводы проводов необходимой длины от плюса первой и минуса последней батареи, а также отвод от второй и двадцатой батареи (от общего минуса), для подключения к контроллеру (соблюдать величину напряжения системы).

Все соединения батарей выполнить медным проводом сечением не менее 2-5 кв. мм. (зависит от мощности станции)

3. Присоединить инвертор (ИБП) к собранному блоку батарей аккумуляторов, соответствующим кабелем.

4. Подключить аккумуляторные батареи к соответствующим клеммам контроллера общего провода (минус), затем присоединить плюс.

Эксплуатация Ветрогенератора

Первый запуск

Убедиться, что к контроллеру подключены аккумуляторы, блок балласта.

Невыполнение данного требования может привести к выходу из строя как генератора, так и подключенного к нему оборудования.

Подключение нагрузки.

При подключении нагрузки выше номинальной генератор может замедлиться или полностью остановится. В таком случае немедленно отключите нагрузку и генератор.

ПРИМЕЧАНИЕ: подключение нагрузки к инвертору осуществлять в строгом соответствии с руководством, прилагаемым к данному инвертору.

Техническое обслуживание

Ветряная электростанция содержит механизмы с парами трения качения, требующие периодического обновления и добавления смазки во время технического обслуживания. Регламент технического обслуживания приведён в таблице 3. Все работы проводить на обесточенной ветряной электростанции в безветренную погоду, зафиксированным положением лопастей ветроколеса, со строгим соблюдением все правил безопасности и требований (электрических и высотных работ)!

Таблица 3

| № п.п | Вид и характер обслуживания | Периодичность | Метод профилактики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка состояния металлоконструкций и креплений ветрогенератора | Раз в 6 месяцев | Произвести осмотр на целостность фундамента, мачты, анкеров, оттяжек (натяжение и состояние тросов их зажимов, скоб и талрепов). Замечания устранить. |
| 2 | Проверка внешнего вида, надежности крепления приборов и агрегатов, очистка их от загрязнений. | Раз в 6 месяцев | Осмотреть, проверить крепление: лопастей и штанг, вала ротора, генератора, секций мачты. При необходимости подтянуть болтовые соединения. |
| 3 | Проверка состояния соединений электрических цепей и контактных клемм на приборах. | Раз в 6 месяцев | Проверить отсутствие замыканий и целостность электрических цепей внешним осмотром. Очистить от окислений (загрязнений) и старой смазки, нанести свежую защитную смазку. При необходимости подтянуть соединения. |

Техническое обслуживание после 2 лет работы ВЭУ

Проверить состояние батареи АКБ (при наличии) в т.ч. емкостные характеристики, проверить затяжку болтовых соединений по всей конструкции мачты ВЭУ. Произвести осмотр лопастей ВЭУ, при обнаружении сколов, трещин, других видов разрушения лопастей, обратиться в Сервисный центр Компании для консультаций и принятия решения о необходимости ремонта данных лопастей.

Проверить работу генератора. Снять показания с контроллера измерительными приборами.

После 5 лет эксплуатации ВЭУ может потребоваться замена подшипников вала ротора. Для проведения данной операции Вам необходимо подать заявку предприятию – изготовителю ВЭУ для организации данного вида работ.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет12 месяцев со дня монтажа, при

условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки.

2. Все претензии по качеству будут рассмотрены только после проверки изделия сервисными инженерами компании.

3.Условия гарантии предусматривают бесплатную замену деталей и узлов изделия, в которых обнаружен производственный дефект (заводской брак).

4. Гарантия не распространяется на расходные материалы, на любые другие части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы (в том числе сальники, манжеты, уплотнения, поршневые, подшипниковые опоры и пр.), а также на дефекты, являющиеся следствием естественного износа.

5. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, регулировку

рабочих параметров, а также выезд мастера к месту эксплуатации изделия с целью его

подключения, настройки, ремонта или консультаций.

6. Вместе с тем сервисный центр имеет право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:

-при отсутствии паспорта изделия, гарантийных талонов

-при использовании изделия не по назначению или с нарушениями правил эксплуатации

-при наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений,

деформация корпуса), в том числе полученных в результате замерзания воды (образования льда)

-при наличии внутри агрегата посторонних предметов

-при наличии оплавления каких-либо элементов изделия или других признаков превышения максимальной температуры эксплуатации или хранения

-при наличии признаков самостоятельного ремонта вне авторизированного сервисного центра

-при наличии признаков изменения пользователем конструкции изделия;

-при наличии загрязнений изделия, не являющимися следствием погодных условий, как внутренних, так и внешних.

7. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

Каждое изделие имеет серийный номер, нанесенный на раму гондолы ветрогенератора.

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА ИЗДЕЛИЯ

№ ХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХ ХХХХ

1     2          3        4        5       6

1 – Модификация станции 2 буквы. Для каждой модификации своя нумерация номера изделия

2 – мощность станции 3 цифры (000 – 0,5 кВт, 001 – 1 кВт, 002 – 2 кВт … 050 – 50 кВт, 060 – 60 кВт)

3 – номер изделия (по порядку) 3 цифры

4 – номер подсборки из комплекта 2 цифры (010-080)

5 – месяц изготовления 2 цифры

6 – год изготовления 4 цифры

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель	__________________________________________________________________________________

Серийный номер изделия:	__________________________________________________________________

Лопасти (маркировка):

- ________________________________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________________________________

Дата продажи:              __________________________________________________________________________

Дата монтажа:      _______________________________________________________________________________

(заполняется сервисным инженером)

Особые отметки          __________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

МП

| № п/п | Дата обращения | Описание неисправности | Отметка сервисного центра | Дата выполнения гарантийного ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: ______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Приложение А

Приложение А.1. Сборочный чертеж ВЭС

Приложение А.2. Схема электрическая принципиальная ВЭС

Приложение А.3. Фундамент   ВЭС

# Text boxes

Рисунок 2

ПЛОТНОСТЬ ВЕТРОВОГО ПОТОКА, %

Рисунок 3

Рисунок 5

Рисунок 6